## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 059_1 | Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů
| Zadavatel |  | Statutární město Brno - MČ Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánská 2 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60169 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Výměna bytových vodoměrů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Výměna bytových vodoměrů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 059_1 - Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů
#POPO | Popis objektu: 1 - Výměna bytových vodoměrů
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Výměna bytových vodoměrů
#POPO | Popis objektu: 2 - Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 059_1 | Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů | [25 empty] | STA
O: | 1 | Výměna bytových vodoměrů | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Výměna bytových vodoměrů | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.32 |  | 12.43 |  |  |  |  | 475.65 | [6 empty] | DIL
1 | 722260811R00 | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" | kus | 2265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00549 | 12.43 | 800-721 | RTS 24/ I | Indiv | 0.06 | 135.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně provedení odečtu stávajících čidel - dodání objednateli v elektronické podobě. | [25 empty] | POP
|  | Včetně demontáže radiových modulů. | [25 empty] | POP
2 | 722260921R00 | Montáž vodoměrů závitových G 1/2" | kus | 2265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 2e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | Indiv | 0.15 | 339.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Osazenívodoměru rozšiřujícím modulem pro síť LoRaWAN. | [25 empty] | POP
|  | V položce jsou započítány min. 3 výjezdy. | [25 empty] | POP
3 | 388R01 | Vodoměr pro dálkový odečet DN 15 o stavební délce 110 mm | kus | 2265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.001 | 2.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vodoměr nový, nepoužitý, antimagnetický, s detekcí pokusu o ovlivnění | [25 empty] | POP
|  | - v integrovaným nebo následně osazeným rozšiřujícím modulem pro dálkový odečet, s pamětí provedených odečtů za posledních 12 měsíců. | [25 empty] | POP | - v integrovaným nebo následně osazeným rozšiřujícím modulem pro dálkový odečet, s pamětí provedených odečtů za posledních 12 měsíců.
|  | - osazení vodoměru rozšiřujícím modulem pro vzdálený odečet (LoRaWAN – obousměrná komunikace v pásmu 868 MHz), popř. vodoměr bez dodatečného modulu s integrovanou výše uvedenou technologií LoRaWAN; životnost baterie min. 5let; pro odečet vodoměrů nesmí být nutné instalovat v domě žádné další zařízení, které by zajišťovalo komunikaci s provozovatelem sítě LoRaWAN; | [25 empty] | POP | - osazení vodoměru rozšiřujícím modulem pro vzdálený odečet (LoRaWAN – obousměrná komunikace v pásmu 868 MHz), popř. vodoměr bez dodatečného modulu s integrovanou výše uvedenou technologií LoRaWAN; životnost baterie min. 5let; pro odečet vodoměrů nesmí být nutné instalovat v domě žádné další zařízení, které by zajišťovalo komunikaci s provozovatelem sítě LoRaWAN;
|  | - odečty vodoměrů budou probíhat každý den, životnost baterie tedy musí být stanovena s ohledem na tuto zátěž | [25 empty] | POP | - odečty vodoměrů budou probíhat každý den, životnost baterie tedy musí být stanovena s ohledem na tuto zátěž
|  | - odečty jsou prováděné metodou odečtu stavu měřidla (ne spotřeby), aby se zabránilo případným rozporům mezi měřením spotřeby měřidla a modulu | [25 empty] | POP | - odečty jsou prováděné metodou odečtu stavu měřidla (ne spotřeby), aby se zabránilo případným rozporům mezi měřením spotřeby měřidla a modulu
|  | - vodoměry ověřené s platností ověření min. 5 let, budou určené pro měření studené vody (teplotní třída min. T30) a teplé vody (teplotní třída min. T70), to vše v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu | [25 empty] | POP | - vodoměry ověřené s platností ověření min. 5 let, budou určené pro měření studené vody (teplotní třída min. T30) a teplé vody (teplotní třída min. T70), to vše v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
|  | - rozteč stavební délky vodoměru 110 mm | [25 empty] | POP
|  | - vodorovná i svislá montážní poloha | [25 empty] | POP
|  | - trvalý průtok Q3=2,5m3/hod. | [25 empty] | POP
|  | - plomba šroubení | [25 empty] | POP
|  | - zpětná klapka na výtoku vodoměru | [25 empty] | POP
|  | - vodoměr musí splňovat požadavky směrnice MID, přesnost měření R=Q3/Q1, R v horizontální poloze rovno 50 nebo lepší. | [25 empty] | POP | - vodoměr musí splňovat požadavky směrnice MID, přesnost měření R=Q3/Q1, R v horizontální poloze rovno 50 nebo lepší.
|  | - rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění původních, demontovaných vodoměrů | [25 empty] | POP | - rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění původních, demontovaných vodoměrů
|  | · Splňovat parametry dle LoRaWAN specifikace V1.0.2 a vyšší | [25 empty] | POP
|  | - LoRaWAN zařízení budou splňovat podmínky Českého telekomunikačního úřadu dle VO-R/10 o využití volného spektra. | [25 empty] | POP | - LoRaWAN zařízení budou splňovat podmínky Českého telekomunikačního úřadu dle VO-R/10 o využití volného spektra.
|  | - LoRaWAN zařízení budou komunikovat v režimu ABP | [25 empty] | POP
|  | Rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění původních, demontovaných vodoměrů. | [25 empty] | POP | Rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění původních, demontovaných vodoměrů.
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  |  |  |  | 13.78 | [6 empty] | DIL
4 | 734R02 | Demontáž + zpětná montáž armatur- ventily do DN 15, včetně dodávky nového uzavíracího ventilu DN15 | kus | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 13.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 900 R04 | Mimořádný výjezd navíc | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 059_1 | Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů | [25 empty] | STA
O: | 2 | Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.33 |  | 0 |  |  |  |  | 5716.34 | [6 empty] | DIL
1 | 222 R01 | Montáž RTN - rozdělovače topných nákladů | kus | 5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.98 | 5716.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | • Požadovaná životnost rozdělovačů topných nákladů (včetně baterie) musí být minimálně 10 let provozu | [25 empty] | POP | • Požadovaná životnost rozdělovačů topných nákladů (včetně baterie) musí být minimálně 10 let provozu
|  | • Upevnění rozdělovačů topných nákladů musí byt provedeno tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s těmito měřidly. | [25 empty] | POP | • Upevnění rozdělovačů topných nákladů musí byt provedeno tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s těmito měřidly.
POP
|  | V ceně montáže je zahrnuto zaplombování, vyplnění evidenční karty měřiče a předání správci objektu (investorovi) jako podklad pro následné rozúčtování. | [25 empty] | POP | V ceně montáže je zahrnuto zaplombování, vyplnění evidenční karty měřiče a předání správci objektu (investorovi) jako podklad pro následné rozúčtování.
|  | V ceně je započtena doprava- výjezd min.2x | [25 empty] | POP
2 | 551R01 | Dodávka RTN - Rozdělovač topných nákladů - dvoučidlový digitální měřič tepla | kus | 5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0004 | 2.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | RTN (rozdělovačem topných nákladů) se rozumí: | [25 empty] | POP
|  | • Zařízení pro odečet a rozdělování topných nákladů registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům dle zákona 318/2012 Sb. | [25 empty] | POP | • Zařízení pro odečet a rozdělování topných nákladů registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům dle zákona 318/2012 Sb.
|  | • Rozdělovače topných nákladů budou dvoučidlové (měření teploty v místnosti a teploty otopného tělesa) a budou vybaveny radiovým modulem s možností dálkového odečtu pomocí wireless M-Bus (dle EN 13757-4) pro radiový odečet, a budou obsahovat : | [25 empty] | POP | • Rozdělovače topných nákladů budou dvoučidlové (měření teploty v místnosti a teploty otopného tělesa) a budou vybaveny radiovým modulem s možností dálkového odečtu pomocí wireless M-Bus (dle EN 13757-4) pro radiový odečet, a budou obsahovat :
|  | - otevřený systém přenosu dat | [25 empty] | POP
|  | - Optické rozhraní pro nastavení a čtení indikátoru | [25 empty] | POP
POP
|  | • Po celou dobu životnosti musí být zaručena výměna za stejný nebo zpětně kompatibilní typ rozdělovače. | [25 empty] | POP | • Po celou dobu životnosti musí být zaručena výměna za stejný nebo zpětně kompatibilní typ rozdělovače.
|  | • splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED) a aí podmínky dané normou ČSN EN 834 -1994 a EN 834-2010 | [25 empty] | POP | • splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED) a aí podmínky dané normou ČSN EN 834 -1994 a EN 834-2010
POP
|  | V ceně je započtena doprava a staveništní přesun hmot. | [25 empty] | POP
3 | 222 R03 | Montáž sběrného modulu | kus | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Sběrný modul umístěný ve společných prostorech domu, který bude min. 1x měsíčně odečítat RTN v domě a odesílat data prostřednictvím LoRaWAN sítě a LoRaWAN a bude komunikovat v rezimu ABP | [25 empty] | POP | Sběrný modul umístěný ve společných prostorech domu, který bude min. 1x měsíčně odečítat RTN v domě a odesílat data prostřednictvím LoRaWAN sítě a LoRaWAN a bude komunikovat v rezimu ABP
4 | 551R03 | Dodávka sběrného modulu | kus | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sběrný modul NEBUDE připojen k síti internet, ani NEBUDE obsahovat SIM, přípravu elektroinstalace zajistí Objednatel poté co bude v součinnosti se Zhotovitelem určeno místo v domě pro umístění tohoto modulu | [25 empty] | POP | Sběrný modul NEBUDE připojen k síti internet, ani NEBUDE obsahovat SIM, přípravu elektroinstalace zajistí Objednatel poté co bude v součinnosti se Zhotovitelem určeno místo v domě pro umístění tohoto modulu
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 222 R02 | Demontáž stávajících RTN - rozdělovačů topných nákladů | kusů | 5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu