## Krycí list
Výkaz výměr |  |  |  | Vzduchotechnika | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
Koupaliště Kraví hora Brno
Výměna VZT jednotek pro větrání šaten a sprch krytého bazénu
obchodní firma/název
sídlo
IČ
bankovní spojení
statutární orgán
osoba zmocněná
telefon
email
web stránka
ID datová schránka
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Akce : |  | Koupaliště Kraví hora Brno |  |  | Výkaz výměr
|  | Výměna VZT jednotek pro větrání šaten a sprch krytého bazénu |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zařízení č. 1 - Větrání šaten a sprch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800. | Demontáž stávající VZT jednotky zař.č.2.01 včetně ekologické likvidace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Úpravy systémů ZTI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901. | Úpravy systémů ÚT - nový směšovací a regulační uzel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902. | Příprava montážní cesty vč. uvedení do původního stavu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Výkaz výměr
Akce : |  | Koupaliště Kraví hora Brno | Výkaz výměr
|  | Výměna VZT jednotek pro větrání šaten a sprch krytého bazénu | Vzduchotechnika
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
| 1. | Zařízení č. 1 - Větrání šaten a sprch
1 | 1.001 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním provedení do strojovny. Množství vzduchu V = 4000/4000 m3/h. Vnější tlak 500/500Pa. D+M | kus | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz Technická zpráva a Technické podmínky.
Ventilátory s volným oběžným kolem a EC motorem, deskový výměník s obtokovou klapkou, kapsové filtry ePM1 70% / Coarse 70%, vodní ohřívač.
Včetně pružných manžet, klapek, sifonů odvodu kondenzátu, základového rámu a nastavitelných nožek.
Včetně nátěru skříně opláštění vně i uvnitř (RAL 7035) a podlahy (RAL 7035)
Z důvodu omezení transportních cest do strojovny se dodávka jednotky na stavbu předpokládá po sekcích, součástí dodávky VZT jsou gumové izolátory chvění.
Včetně sestavení jednotky ve strojovně VZT dle techniky výrobce VZT jednotky, včetně doměření potrubních dílů a dopojení na stávající vzduchotechnické rozvody.
Včetně dodávky a montáže nového regulačního uzlu pro vodní ohřívač a napojení na stávající přívod topné vody.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii
Dodávka jednotky a nového regulačního uzlu bez regulace
Profese MaR zajistí dodávku komponentů MaR ( servoponony, čidla, manometry pro identifikaci zanesení filtrů atd...), kompletní prokabelování, zprovoznění a ovládání VZT jednotky a regulačního uzlu UT. Dále profese MaR zajistí uvedení nového zařízení do provozu a zajistí všechny potřebné revize a zaškolení obsluhy.
Profese ELE zajistí napájení a jištění nových zařízení dle požadavku profese MaR, vč. uzemnění nově dodaných zařízení a potrubních dílů.
2 | 1.051 | SÁNÍ: Tlumič hluku kulisový 630x630-1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M | kus | 2 | 0 | 0
Jako troubu pro tlumič částečně využít stávající potrubí v prostupu zdí - viz výkresová část dokumentace - nutno doměřit na stavbě
3 | 1.052 | VÝFUK: Tlumič hluku kulisový 870x560-1000/5, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M | kus | 2
4 | 1.053 | PŘÍVOD: Tlumič hluku kulisový 870x560-1200/5, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M | kus | 2 | 0
5 | 1.054 | ODVOD: Tlumič hluku kulisový 870x560-1200/5, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M | kus | 2
6 | 1.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 48
1.802 | 1.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 70 |  | 0
12 | 1.901 | Tepelná izolace potrubí pro sání čerstvého vzduchu, výfuku odtahovaného vzduchu a přívodu upraveného vzduchu, tl. 40mm z minerální vlny s Al. Polepem, pro doizolování napojení VZT jednotky. D+M | m2 | 120 |  | 0
13 | 1.991 | Hzs zařízení č. 1 - Větrání bazénové haly č. 1 - bazén 25m - zednické přípomoci, přípomoci během transportu, koordinace vůči ostatním profesím. | hod | 16 |  | 0
14 | 1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 3.5 |  | 0 |  | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Větrání šaten a sprch |  |  |  | 0
Díl: | 800. | Demontáž stávající VZT jednotky zař.č.2.01 včetně ekologické likvidace
15 | 800.001 | Demontáž stávající VZT jednotky - zař. č. 2.01, vč. ekologické likvidace. | soubor | 2 |  | 0 |  | 1 | 7 | 0.00147
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení - zajistí profese ELE.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od rozvodů měření a regulace, vč. demontáže kabeláží, kabelových žlabů, servopohonů, čidel a dalších prvků měření a regulace umístěných na demontovaném zařízení a na příslušném regulačním a směšovacím uzlu pro topný registr VZT jednotky - zajistí profese MaR.
Demontáž zařízení od rozvodů ZTI - odvody kondenzátu - zajistí profese VZT vč. demontáže a ekologické likvidace stávajících sifonů.
Demontáž stávajícího směšovacího a regulačního uzlu až po stávající kulové uzavírací ventily zajistí profese VZT, vč. ekologické likvidace.
Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
16 | 800.002 | Demontáž stávajícího VZT potrubí v nezbytně nutném rozsahu (stávající napojení VZT jednotky včetně izolace), vč. ekologické likvidace. | soubor | 2 |  | 0
17 | 800.003 | Demontáž nezbytné části stávajícího ZTI potrubí pro odvod kondenzátu vč. sifonů, vč. ekologické likvidace. | soubor | 2
18 | 800.004 | Demontáž stávajícího směšovacího a regulačního uzlu až po kulové uzavírací ventily, vč. ekologické likvidace.
19 | 800.005 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT, vč. ekologické likvidace. | soubor | 2 |  | 0
| Celkem za | Demontáž stávající VZT jednotky zař.č.2.01 včetně ekologické likvidace |  |  |  | 0
Díl: | 900. | Úpravy systémů ZTI
20 | 900.901 | Kanalizační potrubí HT do DN50mm, vč. 30% podílu tvarovek, D+M | bm | 20 |  | 0
21 | 900.902 | Žlab pozinkovaný, podpůrný pro HT potrubí do DN50mm, D+M | bm | 20 |  | 0
22 | 900.903 | Sifony pro rozvody odvodu kondenzátu před napojením do kanalizace potrubí do kanalizace, D+M | ks | 4 |  | 0
| Celkem za | Úpravy systémů ZTI |  |  |  | 0
Díl: | 901. | Úpravy systémů ÚT - nový směšovací a regulační uzel
23 |  | Kohout kulový, -vnitř.z. DN32 PN 16 včetně vsuvek, D+M | ks | 4
24 |  | Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks, D+M | ks | 4
25 |  | Smyčkový regulační ventil DN32, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měřících jímek. Do Kvs=19,45m3/h, včetně 2ks protišroubení, D+M | ks | 4
26 |  | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek, D+M | ks | 4
27 |  | Tlakoměr smyčka kohout, + 1 x KK a potrubní zapojení, D+M | ks | 2
28 |  | Tlakoměr kohout, + 1 x KK a potrubní zapojení, D+M | ks | 2
29 |  | Oběhové čerpadlo 1,8m3/3,5m, D+M | ks | 2
30 |  | Dvoucestný regulační ventil DN20, kvs = 6,3, D+M | ks | 2
servopohon je dodávkou profese MaR
31 |  | Ocelové potrubí do DN32mm, vč. 40% podílu tvarovek, D+M | bm | 15
32 |  | Minerální návleková izolace do DN35, tl. 60mm, D+M | bm | 15
33 |  | Montážní spojovací a těsnící materiál, D+M | soubor | 1
| Celkem za | Úpravy systémů ÚT - nový směšovací a regulační uzel
Díl: | 902. | Příprava montážní cesty vč. uvedení do původního stavu
34 | 902.001 | Demontáže pororoštů v šachtě pro provádění montáží v nezbytně nutném rozsahu, uvedení do původního stavu po ukončení prací. | soubor | 1 |  | 0
| 902.002 | Ochrana podlah transpotní cesty ( silná geotextilie, bazarové koberce ), dále zárubní a křídel dveří ( obednění např. deskami OSB ), vč. uvedení do původního stavu po ukončení prací. | soubor | 1
| Celkem za | Příprava montážní cesty vč. uvedení do původního stavu |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Ostatní položky
35 | 999.901 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0
36 | 999.902 | Jeřáb pro vyložení VZT jednotek z návěsu do prostoru před šachtou pro provádění montáží a dopravu do strojovny ( k této položce taktéž započítat přípravu místa před šachtou pro provádění montáží pro uložení jednotek + OSB desky, geotextilie apod.). Dále do této položky zahrnout čas potřebný na zdvih demontovaného původního zařízení a potrubních rozvodů pro odvoz k likvidaci. | soubor | 1 |  | 0
37 | 999.903 | Pojízdné lešení, lešení. | hod | 120 |  | 0
38 | 999.904 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaného systémů VZT, viz Technická zpráva. | hod | 24 |  | 0
39 | 999.905 | Štítek pro označení zařízení, plastová tabulka velikosti A5 | soubor | 1 |  | 0
40 | 999.906 | Štítek pro označení směru proudění vzduchu | soubor | 1 |  | 0
41 | 999.907 | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0
42 | 999.908 | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 |  | 0
43 | 999.909 | Měření hluku v denní a noční dobu | soubor | 1 |  | 0
44 | 999.910 | Autorský dozor | hod | 8 |  | 0
45 | 999.911 | Doprava | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0
0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.