Příloha č. 1

veřejná zakázka malého rozsahu

ŠJ Brno, Horní 16, p.o.  – dodávka a montáž nákladního výtahu

- P O P I S    A    S P E C I F I K A C E   D Í L A

příloha č. 1 Výzvy k podání cenové nabídky a Smlouvy o dílo

A/  STÁVAJÍCÍ STAV

Prostory školní jídelny se nachází v budově ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 (v 1. NP a 2. NP budovy B1 – viz zákres v přehledné situaci – příloha č. 4).

Hlavní vchod do prostor, který užívá školní jídelna je přístupný z exteriéru. Školní kuchyně vaří stravu pro několik dalších mateřských škol (MŠ) a příspěvkových organizací. Denně uvaří cca 1 300 porcí obědů a 600 svačin pro (MŠ), z toho cca 350 obědů vydá na místě a zbývající stravu rozváží do dalších příspěvkových organizací a MŠ. Jedná se tedy o denní manipulaci s potravinami pomocí nákladního výtahu s hmotností více jak 1 tuna. V roce 2021 byla realizována rekonstrukce kuchyně ve 2.NP - Dispozice části budovy je doložena viz příloha č. 5 – Půdorysy elektro (PD z roku 2020).

Stávající nákladní výtah má celkem 2 stanice. Výtah slouží k přepravě/zásobování potravin nutných k přípravě pokrmů ve varně a přilehlých místnostech ve 2. NP a následně k distribuci hotových jídel do dalších stravovacích zařízení. Stávající výtah je již opotřeben stářím (rok pořízení 1973) a nutné opravy zajištující jeho správnou funkci jsou již nerentabilní.

B/  PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla metodou Design & Build tzn., že je dílo rozděleno na dvě etapy. Vybraný zhotovitel nejprve zpracuje veškerou projektovou dokumentaci na následně poskytne stavební práce, dodávky, montáže a služby za účelem dodávky a montáže nového nákladního výtahu pro Školní jídelnu Brno, Horní 16, p.o.

Popis jednotlivých etap:

- Etapa / DESIGN:

Zpracování projektové – technické dokumentace k výtahu dle objednatelem stanovených technických parametrů uvedených v příloze č. 1 „Popis a specifikace díla“.

- Etapa / BUILD:

Realizace díla, tj. demontáž a likvidace stávajícího nákladního výtahu a dodávka a montáž nového nákladního výtahu se 2 stanicemi vč. souvisejících stavebních a elektroinstalačních prací dle dokumentace navržené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, dle I. etapy díla.

Rozsah díla je tedy vymezen zejména těmito částmi:

- vypracování projektové – technické dokumentace (nejedná se o dokumentaci pro stavební řízení)

- vybourání, odvoz a likvidace stávajícího výtahu vč. všech jeho součástí a konstrukcí

- dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce výtahu

- kompletní dodávka výtahu a všech jeho součástí vč. strojovny

- kompletní montáž a uvedení výtahu do provozu

- stavební práce

- elektroinstalace

- doprava, přesuny hmot

- provedení zkoušek, vypracování revizí, dokladová část k výtahu

C/  TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU

Rozměry uvedené v tomto dokumentu jako „cca“ jsou pouze orientační a nejsou zadavatelem garantované (např. vnitřní rozměry stávající výtahové šachty) a je v zájmu uchazeče si tyto rozměry ověřit při prohlídce místa plnění – před podáním cenové nabídky.

V příloze č. 2 je doložena fotodokumentace stávajícího výtahu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

typ výtahu:	nákladní /osobní výtah

šachetní dveře: dvoukřídlé jednoplášťové

výtah musí splňovat normu ČSN-EN 81 - 3 a normy související

nosnost:	MIN. 500 kg

jmenovitá rychlost:	MIN. 0,18m/s

počet stanic - nástupišť:	2 / 2

rozměry výtahu:	kabina: cca šířka  115 cm,  výška  198 cm,  hloubka 108 cm

Vnitřní objem kabiny nesmí být menší než je stávající stav. Kabina musí mít maximální možné rozměry.

Ovládání výtahu vně kabiny:	v 1. NP a i ve 2.NP: ovládání pomocí tlačítka na přivolání výtahu a tlačítka na

odeslání výtahu

výtahová šachta:	zděná s ocelovou pomocnou konstrukcí

strojovna:	nová vč. veškerého potřebného příslušenství

Technická data stávajícího výtahu jsou uvedena v „Protokolu z odborné zkoušky elektrického výtahu“ – viz příloha č. 3. V roce 2017 byla provedena výměna rozvaděče.

STROJOVNA:

Původní strojovna bude demontována a bude nově navržena tak, aby splňovala předepsané normy. Upozorňujeme na možnou kolizi ze stávajícím světlem při otevírání dvířek do strojovny – v případě potřeby je nutné počítat s jeho posunutím. Umístění v 1. NP – viz příloha č. 2 -Fotodokumentace.

SIGNALIZACE VE STANICÍCH:

Stávající tlačítkový panel v 1. NP – přivolávač je umístěn v rámu kovové konstrukce – viz příloha č. 2 fotodokumentace. Ve 2. NP je umístěn ve zděné stěně, která je z vnější strany obložena bílým keramickým obkladem viz. příloha č. 2 – Fotodokumentace.  Pokud umístění původních tlačítek nebude vyhovovat pozici nových tlačítek (jak pro přivolání, tak i odeslání výtahu), bude toto původní místo esteticky zapraveno stejným obkladem jak rozměrově, tak i barevně. Umístění nových tlačítek a zapravení pozice původních tlačítek navrhne zhotovitel.

panely a tlačítka :	provedení NEREZ

signalizace v nástupištích:	polohová i směrová

akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice

druh řízení: 	mikroprocesorové tlačítkové

D/  STAVEBNÍ ČÁST A ELEKTROINSTALACE

STAVEBNÍ PRÁCE:

Všechny součásti výtahu musí být navrženy tak, aby je bylo možné stávajícími otvory dostat na místo sestavení-montáže. V případě, že toto nebude možné a některé otvory se budou muset např. ubouráním rozšířit, musí zhotovitel na své náklady tyto konstrukce následně uvést do původního stavu, tzn. takové náklady si zahrnout do celkové nabídkové ceny díla.

Všechny stávající konstrukce, povrchy, které budou nějakým způsobem dotčené stavbou, budou uvedeny do původního stavu (např. výmalba, dlažba, nátěr zábradlí …..).

Vnější líc výtahové šachty je ve 2. NP kolem šachetních dveří obložen bílým keramickým obkladem. Pokud bude tento obklad např. během vybourání původních šachetních dveří poškozen, bude následně lokálně doplněn novým stejného rozměru a barvy. Totéž se týká i nové dlažby.

Šachtu a strojovnu zhotovitel uvede po stavební stránce co nejvíce do souladu s EN 81.3 – stěny šachty a strojovny budou hladké (např. pomocí přestěrkování), pokud možno rovné (v rámci stávajícího zdiva) a vybílené. Dno šachty bude vyčištěné.

ELEKTROINSTALACE

Stávající rozvaděč výtahu je umístěn v kovové skříni v 1.NP. Zhotovitel navrhne, zda bude rozvaděč ponechán ve stávajícím místě, nebo navrhne jiné.

V roce 2021 byla realizována rekonstrukce kuchyně ve 2.NP - Dispozice části budovy je doložena viz příloha č. 5 – Půdorysy elektro (PD z roku 2020).

Případné nové rozvody elektro, které by bylo nutné nainstalovat, si navrhne a zajistí zhotovitel. Veškeré nové rozvody budou, pokud to konstrukce dovolí, vedeny skrytě pod omítkami, obkladem, v lištách jen pokud to bude nezbytně nutné. Veškerá potřebná osvětlovací tělesa (výtahová šachta, strojovna) budou osazena nová vč. vypínačů.

PŘÍLOHY:

Všechny uvedené Přílohy jsou přílohami Výzvy k podání cenové nabídky.

V Brně v 09/2025 zpracovala:

Ing. Jarmila Hlavoňová

investiční referent

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

tel.: 778 752 409; jarmila.hlavonova@brno-stred.cz