## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | #REF! | Objednatel: | #REF! |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | #REF! | Projektant: | #REF! |  | IČO/DIČ: | 08130914/CZ 08130914
Lokalita: | #REF! | Zhotovitel: | #REF! |  | IČO/DIČ: | -/-
Začátek výstavby: | #REF! | Konec výstavby: | #REF! |  | Položek: | 60
JKSO: | #REF! | Zpracoval: | #REF! |  | Datum: | #REF!
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## 4_VV_Vzduchotechnika
Položkový soupis prací a dodávek
| Stavba: | MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – rekonstrukce školní jídelny
| Rozpočet: | 4 / Vzduchotechnika
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Nezařazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 728 | Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. v ceně potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | VL 01 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr- do obvodu 1890 mm - 50% tvarovek, vč. montáž | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | 728
2 | VL 02 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 2630 mm - 50% tvarovek, vč. montáže | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | P | 728
3 | VL 03 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 3500 mm - 50% tvarovek, vč. montáže | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 728
4 | VL 04 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 4500 mm - 50% tvarovek, vč. montáže | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | 728
5 | VL 05 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 5700 mm - 50% tvarovek, vč. montáže | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 728
6 | 42981222 | Spiro roura hladká d 250, včetně tvarovek | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | M | 728
7 | 42981226 | Spiro roura hladká d 280, včetně tvarovek | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | M | 728
8 | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | 728
RTS komentář:
9 | VL 06 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice D250, včetně montáže | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | M | 728
10 | VL 07 | Hlukově a tepelně izolovaná hadice D280, včetně montáže | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | M | 728
11 | VL 08 | Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny s al obalem s hlinik. krytem proti fyzickému poškození tlouštky izolace 50mm, včetně montáže | m2 | 223.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | M | 728
| 31 | Vzduchotechnické zažízení a příslušenství |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 | VL 09 | Větrací jednotka rekuperací s autonomní regulací č.H1 - Pro venkovní provedení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | ELEKTRICKÝ PŘEDEHŘÍVAČ (VESTAVĚNY) - Qmax=21,4kW, Q=4,6kW, 400V, 32A, 3x40A ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ (VESTAVĚNÝ) - Qmax=21,4kW, Q=5,6kW, 400V, 32A, 3x40A PŘÍMÝ CHLADIČ (VESTAVĚNÝ) - R410A, Q=33,6kW PŘÍVOD: Q1=7131m3/hod, Est1=400Pa, P=2,7kW, Filtrace: F7 ODVOD: Q2=7506m3/hod, Est2=526Pa ,P=2,8kW, Filtrace: G4 400V, 16,8 A, 3x20A, HMOTNOST 1362 kg Součástí: VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTKU VZT - IP40, 24 V AC / DC, max. 200mA (včetně kabeláže 20m) UMÍSTĚNÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI
13 | VL 10 | Montáž jednotky v určeném prostoru nad 3000m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | vč. započítání kompletního smontování jednotky ve sklepě, z důvodu manipulace
Doprava jednotky viz oddíl "Ostatní"
14 | VL 11 | I1a - Odvod před ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x710 dl.2900mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm Rozměr: 1200x710 dl.2000mm, Est=34Pa, ÚTLUM 28dBa, m=130kg
15 | VL 11 | I1b - Odvod před ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x710 dl.900mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm Rozměr: 1200x710 dl.900mm, Est=22Pa, ÚTLUM 4dBa, m=69kg
16 | VL 12 | E2a - Přívod za ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x900 dl.1500mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm Rozměr: 1200x900 dl.1500mm, Est=30Pa, ÚTLUM 26dBa, m=123kg
17 | VL 13 | E2b - Přívod za ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x900 dl.1500mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm Rozměr: 1200x900 dl.1500mm, Est=30Pa, ÚTLUM 11dBa, m=123kg
18 | VL 13 | E2c - Přívod za ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1200x900 dl.1200mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm Rozměr: 1200x900 dl.1200mm, Est=28Pa, ÚTLUM 7dBa, m=103kg
19 | VL 14 | E2d - Přívod za ventilátorem - Obdelníkový rohový tlumič hluku, Rozměr: 1200x900 dl.300mm(vodorovně), dl.300mm(šikmě) v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 100 mm Rozměr: 1200x1900mm dl.300mm(vodorovně), dl.300mm(šikmě), Est=23Pa, ÚTLUM 13dBa, m=147kg
20 | VL 15 | E1a - Přívod před ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1000x710 dl.2100mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 133 mm Rozměr: 1000x710 dl.2100mm, Est=43Pa, ÚTLUM 22dBa, m=114kg
21 | VL 16 | I1a - Odvod před ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1400x900 dl.1500mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 80 mm Rozměr: 1400x900 dl.1500mm, Est=23Pa, ÚTLUM 27dBa, m=141kg
22 | VL 17 | I1b - Odvod před ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1400x900 dl.1500mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 80 mm Rozměr: 1400x900 dl.1500mm, Est=23Pa, ÚTLUM 7dBa, m=141kg
23 | VL 17 | I1c - Odvod před ventilátorem - Obdelníkový rovný tlumič hluku, Rozměr: 1400x900 dl.1500mm v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 80 mm Rozměr: 1400x900 dl.1500mm, Est=23Pa, ÚTLUM 6dBa, m=141kg
24 | VL 18 | I1d - Odvod před ventilátorem - Obdelníkový rohový tlumič hluku, Rozměr: 1400x900 dl.300mm(vodorovně), dl.300mm(šikmě) v hygienickém provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| Varianta: | Šířka kulis: 200mm, Šířka mezery mezi kulisami: 80 mm Rozměr: 1400x900mm dl.300mm(vodorovně), dl.300mm(šikmě), Est=30Pa, ÚTLUM 16dBa, m=155kg
25 | 728312115R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | 31
26 | VL 19 | Zprovoznění, regulace a montáž systému větrání | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P | 31
Zprovoznění celého systému včetně regulace viz oddíl "Ostatní"
27 | VL 20 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | M | 31
| 0 | Distribuční elementy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
28 | VL21 | Dvouřadá vyústka včetně regulace 825x425mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | M | 0
29 | 728411314R00 | Montáž mřížky čtyřhranné do 0,2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | 0
30 | VL 22 | č.H1-D1 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=880m3//hod, Tz=20Pa, rozměr: 1100x1200x435mm, m=46kg, s.h.2,05m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | 0
31 | VL 23 | č.H1-D2 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=2621m3//hod, Tz=91Pa, rozměr: 3050x1600x435mm, m=195kg | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | 0
| Varianta: | Tukový filtr (lamelový odlučovač 400x400)- 4ks, s.h.=2,05m Zářivka- 2xLED 44W, 230V, p=88W
32 | VL 24 | č.H1-D3 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=2466m3//hod, Tz=82Pa, rozměr: 3200x1250x435mm, m=160kg | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | 0
| Varianta: | Tukový filtr (lamelový odlučovač 400x400)- 4ks, s.h.=2,05m Zářivka- 2xLED 44W, 230V, p=88W
33 | VL 25 | č.H1-D4 Kuchyňská nerezová digestoř - Q=1539m3//hod, Tz=73Pa, rozměr: 2100x1550x435mm, m=130kg | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | 0
| Varianta: | Tukový filtr (lamelový odlučovač 400x400)- 3ks, s.h.=2,05m Zářivka- 1xLED 55W, 230V, p=55W
34 | 728414713R00 | Montáž zákrytu odsávacího do 2,0 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | P | 0
35 | 728414719R00 | Montáž zákrytu odsávacího do 5,0 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | P | 0
36 | VL 26 | Sít s oky 25x25mm, rozměr: 1000x710mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | P | 0
| Varianta: | včetně montáže
37 | VL 27 | Sít s oky 25x25mm, rozměr: 1400x900mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0_ | _0_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | P | 0
| Varianta: | včetně montáže
| 16 | Vzduchotechnika - regulační klapky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 42971080 | Klapka regulační kruhová D250, na SPIRO, ovl. ruční | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | _1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | M | 16
39 | 42971081 | Klapka regulační kruhová D280, na SPIRO, ovl. ruční | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | _1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | M | 16
40 | VL 44 | Klapka regulační čtyřhranná 800x400, ovl.ruční | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | _1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | M | 16
41 | 728212413R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | _1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | P | 16
42 | 728213417R00 | Montáž klapky čtyřhranné do 0,4 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | _1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | P | 16
| 37 | Chlazení objektu - potrubní část, mřížky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
43 | VL 28 | Izolační páska samolepící, š=50mm, síla izolace 3mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | P | 37
44 | VL 29 | Komunikační kabeláž pro vnitřní jednotky s venkovní, včetně montáže | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 37
45 | VL 30 | Plnění chladiva R410A do systémů | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | P | 37
46 | VL 31 | Předizolované cu potrubí 12,7mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | P | 37
47 | VL 32 | Předizolované cu potrubí 25,4mm, síla izolace 9mm, včetně montáže | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | P | 37
| 62 | Chlazení objektu - strojní zařízení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
48 | VL 33 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch/Qt=40,0/40,0kW, R410A, m=187,0kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | P | 62
| Varianta: | 400V/3Ph/50HZ, Pch/t=15,7/11,7kW, m(chl)=7,4kg včetně ovládacího modulu 0-10V, pro přímý výparník UMÍSTĚNÉ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI
49 | VL 34 | Montáž venkovních jednotek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | P | 62
50 | VL 35 | Gumový podstavec, antivibrační montblok (guma), černá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | P | 62
51 | VL 36 | Univerzální zvýšený rám pod venkovní jednotky chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | P | 62
| Varianta: | Podstavec 895x410x410mm, posuvný, antivibrační, kov, bílá
| 27 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 998011002R00 | Přesun hmot pro VZT + CHLD výšky do 12 m | t | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | 27
53 | 900 R04 | HZS | h | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | P | 27
| Varianta: | stavební dělník v tarifní třídě 7
Další stavební práce pro VZT uvedeny ve VV_1_Stavební část
54 | VL 37 | Dokladová část | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | P | 27
55 | VL 38 | Zaškolení osob provozovatele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | P | 27
56 | VL 39 | Zprovoznění systému včetně regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | P | 27
57 | VL 40 | Doprava, naložení a složení venkovních jednotek autojeřábem nebo nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | P | 27
58 | VL 41 | Doprava ostatních materiálů a výrobků na stavbu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | P | 27
59 | VL 42 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | _2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | P | 27
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
POZNÁMKY:
V případě, že jsou užity v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace, výkaz výměr, …) obchodní názvy, zadavatel připouští kvalitativně, parametrově a technicky shodné nebo vyšší řešení od jiného výrobce.