## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2025-3078 | VS ZŠ Horní 16
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 5.10.2025
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | PS | MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS 01 | Elektroinstalační a rozvody SI a MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS 02 | Měření a regulace základní sestava |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2025-3078 - VS ZŠ Horní 16
#POPO | Popis objektu: PS - MaR
#POPR | Popis rozpočtu: PS 01 - Elektroinstalační a rozvody SI a MaR
#POPR | Popis rozpočtu: PS 02 - Měření a regulace základní sestava
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_02 | Řídící systém |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS PS 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025-3078 | VS ZŠ Horní 16 | [25 empty] | STA
O: | PS | MaR | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS 01 | Elektroinstalační a rozvody SI a MaR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 62.93 | [6 empty] | DIL
1 | 210810017R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.05794 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 34111098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.09955 | 8.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 94.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.04633 | 21.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 34121550R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 480.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.04633 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 92.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 31179105R | Tyč závitová M8, DIN 975 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | 210020303R00 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.5795 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
11 | 5534739760R | MARS žlab kabelový NKZIN 50X62X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | 55347410R | MARS víko žlabu V 62, l = 2 m 0,6 mm EC | kus | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | 55347551R | MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm ZNCR | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | 553475540R | MARS závěs NZ 62 1,0 mm S | kus | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 55347546R | MARS spojka NS 50 1,0 mm S | kus | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | 210010021R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.08283 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 345710961R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4016 E | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | 345712020000R | Příchytka instalační kovová 3616A | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 210010022R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.087 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 345710963R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 345712030000R | Příchytka instalační kovová 3623A | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | 210010025R00 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.08547 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 34571050R | Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | 345716771R | Spojka násuvná 316/2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 345712030000R | Příchytka instalační kovová 3623A | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.1 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 34572125R | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | 210010344R00 | Krabice přístrojová LK 80/1 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.08017 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 345714251R | Krabice elektroinstalační plastová 8102 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | 34561422R | Svorka WAGO compact 4 /2273-204/ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.07067 | 7.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [25 empty] | POP
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.07 | [6 empty] | DIL
40 | 210800606RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.04667 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | 210220321RT1.1 | Pospojování-práce | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26417 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
42 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.26417 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS PS 02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025-3078 | VS ZŠ Horní 16 | [25 empty] | STA
O: | PS | MaR | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS 02 | Měření a regulace základní sestava | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.49 | [6 empty] | DIL
1 | 45166013-3004T | Rozvaděčová skříň rozměry 800x2000x300 (š x v x h), Včetně "VPD" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace. | [25 empty] | POP | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
2 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 4.536 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.08217 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.0505 | 9.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.16867 | 9.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 173.16 | [6 empty] | DIL
6 | ACOS200 RevAT | 32DI, 32DO, 16AI, 8AO, sériová komunikace*, Ethernet, webserver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | AM-RS485T | Rozšiřující modul galvanicky oddělené RS485 (-40..+70°C) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | AMRIO-AI8AO8UT | 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, ARION/MODBUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | AMRIO-RDO12T | 12x spínací relé 250V/4A, ARION/MODBUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 45166013-2900-15T | Displej LCD CPi-S150WR (15" Industrial Raspberry Pi Touch Panel PC)" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; cap.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP | [25 empty] | POP | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; cap.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP
11 | 5514600312T | Zdroj napájecí 24 Vss na lištu do rozvaděče NDR-240-24 Mean Well Zdroj na DIN 240W 24V, 10A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | IGS1080A | Ethernet switch 8x10/100/1000, Unap 12-48VDC, DIN 350 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | M096 | Převodník M-Bus/RS232 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 360400100DDC.01T00 | Software Vizualizace | DB | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 17.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vizualiazce technologickych schémat instalovaných technologií, dinamizace hodnot na technologických schématech, nastavení paramerů a limitů, vyzkousení funkcí, alarmů, trendů | [25 empty] | POP | Vizualiazce technologickych schémat instalovaných technologií, dinamizace hodnot na technologických schématech, nastavení paramerů a limitů, vyzkousení funkcí, alarmů, trendů
15 | 21101T01 | Software VIizualizace grafický display | DB | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení. | [25 empty] | POP | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.
16 | 21101T03 | Software - uživatelský software DDC | DB | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení. | [25 empty] | POP | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.
17 | 21101T04 | Software - TEST 1:1 | DB | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce. | [25 empty] | POP | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce.
18 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.56 | [6 empty] | DIL
|  | čidla, detektory | [25 empty] | POP
19 | AF20-B65T | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -40..70C, IP65 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | RF20T | Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď Room Temperature Sensor, NTC20k, 10..40C | Soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 219010002T01 | Montáž snímače pasivního | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 9.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | VF10-1B65NWT | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC10k, -40..150°C, IP65 Immersion/air-duct sensor, NTC10k, 150mm, IP65, no well | Soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | VF10-3B54NWT | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC10k, -40..150°C, IP54 Immersion/air-duct sensor, NTC10k, 300mm, IP54, no well | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | WS150T | Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25 Stainless Steel Immersion Thermowell 150mm | Soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | WS300T | Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25 Immersion Well, 300mm, Stainless Steel, R1/2, PN25 | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 219010002T03 | Montáž jímky do L 300mmm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 219010002T01 | Montáž snímače pasivního | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 7.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 40561212R | Regulátor stonkový 1obvod 30 až 90 st. jímka nerez | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 219010002T03 | Montáž jímky do L 300mmm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 40561231R | Regulátor teploty prostorový 2obvody 0 až+40 st. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | 219010002T05 | Montáž termostat /prostorový,jímkový/ | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | QBE2003-P4T | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 219010002T02 | Montáž snímače aktivního | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 451660132001T | Snímač hladini limitní LB201- LRNH NC/NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [25 empty] | POP | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
35 | 220611241R00 | Spínač zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0.663 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 40562325R | Regulátor tlaku membránový 61219 0,4 až 4 kPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
37 | 360020352R00 | Montáž konzly pro manostaty, termost. 205-4-1473 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 219010002T01 | Montáž snímače pasivního | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | VG1205AE5A8AGAT | Regulační kulový ventil, 2-cestný, PN40, DN15, Kvs 1,6, vnitřní závit, teplota média -30..100°C - pohon 8Nm, on/off nebo 3-pol., 24 Vac/dc (VA9108-AGA-5) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | 360430023R00 | Montáž elektr. servopohonu Modact typ 523 81, 51 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 219010002T04 | Montáž Motorů /čerpadel/ do 5 kW | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 9.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 430 580-121T | Topná zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Topná zkouška trvající 72hod; Protokol o uskutečněné TZ; Grafy průběhů sledovaných veličin ve fomátu XLS; Aktuální schéma zapojení MaR; Popis funkce technologie. | [25 empty] | POP | Topná zkouška trvající 72hod; Protokol o uskutečněné TZ; Grafy průběhů sledovaných veličin ve fomátu XLS; Aktuální schéma zapojení MaR; Popis funkce technologie.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu