## 3_SO 02.2_MaR základní sestava
Položkový soupis
Stavba: |  | MŠ Brno, Úvoz 57 – rekonstrukce výměníkové stanice
Objekt: |  | SO 02 Měření a regulace + Elektroinstalace – silnoproud
Rozpočet: |  | 3/ SO 02.2 Měření a regulace - základní sestava
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.86 | [5 empty] | DIL
1 | 45166013-3002T | Rozvaděčová skříň rozměry, 800x1000x300 (š x v x h), Včetně "VPD" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace. | [24 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
2 | 210190071R00 | Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.536 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů | [24 empty] | SPI |  | montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
3 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
4 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0505 | 3.54 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
5 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16867 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.24 | [5 empty] | DIL
6 | N-ADV-134-H-CT | Optimizer Advanced Niagara Controller s 1+3 Ethernet rozhraním (1 x Isolated & 3 x Switched), 4, RS485 rozhraní, HMI Port & I/O rozšíření | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | MaR 1/25 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | Niagara Device with 1+3 Ethernet interfaces (1 x Isolated & 3 x Switched), 4 RS485 interfaces, HMI Port & I/O Expansion | [24 empty] | POP |  | Niagara Device with 1+3 Ethernet interfaces (1 x Isolated & 3 x Switched), 4 RS485 interfaces, HMI Port & I/O Expansion
7 | N-ADV-00100-255PCET | Optimizer Advanced základní licence 100 Global Pts, 255 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA + IO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | MaR 1/25 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
8 | IO-16UIO-S-PT | 16UIO IO Modul bez HOA displeje, Serial komunikace, Pružinové svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | MaR 1/25 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
9 | IO-4UIO-S-PT | 4UIO, SÉRIOVÝ, PUSH TB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | MaR 1/25 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
10 | IO-8DOR-S-PT | 8DO IO Modul bez HOA displeje, C/O Relé, Serial komunikace, Pružinové svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | MaR 1/25 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
11 | WEB-HMI10CFT.1 | 10,1palcový HTML5 HMI, kapacitní dotykový displej, 1280 x 800 pixelů, čtyřjádrový procesor,IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | TOUCH SCREEN HMI FASTER, 10 INCH | [24 empty] | POP
12 | 21101T01 | Software, VIizualizace grafický display | DB | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 14 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení. | [24 empty] | POP |  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.
13 | 21101T03 | Software, - uživatelský software DDC | DB | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 28 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení. | [24 empty] | POP |  | Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
14 | 21101T04 | Software, - TEST 1:1 | DB | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 14 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce. | [24 empty] | POP |  | Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce funkce.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
15 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
16 | 220-61-131-04T00 | Zapojení, nastavení, Měřiče tepla/chladu s komunikaci M-Bus/Modbus/IP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Zapojení kabelů na svorky, nastavení hodnoty dle požadavku PD | [24 empty] | POP
17 | 222612231R00 | Adresace pro měřiče tepla, elektroměry apod. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.31 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.96 | [5 empty] | DIL
|  | čidla, detektory | [24 empty] | POP
18 | AF20-B65T | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65, Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -40..70C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | MaR1/24 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | OUTDOOR SENSOR NTC20K, IP65 | [24 empty] | POP
19 | RF20T | Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď, Room Temperature Sensor, NTC20k, 10..40C | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
20 | 219010002T01 | Montáž snímače, pasivního | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
21 | VF10-1B65NWT | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC10k, -40..150°C, IP65, Immersion/air-duct sensor, NTC10k, 150mm, IP65, no well | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
22 | VF10-3B54NWT | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC10k, -40..150°C, IP54, Immersion/air-duct sensor, NTC10k, 300mm, IP54, no well | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
23 | WS150T | Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25, Stainless Steel Immersion Thermowell 150mm | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
24 | WS300T | Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25, Immersion Well, 300mm, Stainless Steel, R1/2, PN25 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
25 | 219010002T03 | Montáž , jímky do L 300mmm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
26 | 219010002T01 | Montáž snímače, pasivního | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
27 | 40561212R | regulátor teploty stonkový rozsah regulace 30 až 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový); nestabilita +-1,5 °C; max. přetížení 100 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; délka 355 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
28 | 219010002T03 | Montáž , jímky do L 300mmm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
29 | 40561231R | regulátor teploty prostorový rozsah regulace 0 až 40 °C; mikrospínač typ B (dvouobvodový); nestabilita +-1 °C; max. přetížení 60 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; IP 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
30 | 219010002T05 | Montáž , termostat /prostorový,jímkový/ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
31 | QBE2003-P4T | Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
32 | 219010002T02 | Montáž snímače, aktivního | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
33 | 451660132001T | Snímač hladini limitní, LB201- LRNH NC/NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [24 empty] | POP |  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
34 | 220611241R00 | Spínač zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0.663 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
35 | 40562325R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,4 až 4,0 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
36 | 360020352R00 | Montáž konzly pro manostaty, termost. 205-4-1473 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
37 | 219010002T01 | Montáž snímače, pasivního | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
38 | 360430023R00 | Montáž elektr. servopohonu Modact typ 523 81, 51 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
39 | VG1205AE5A8AGAT | Regulační kulový ventil, 2-cestný, PN40, DN15, Kvs 1,6, vnitřní závit, teplota média -30..100°C -, pohon 8Nm, on/off nebo 3-pol., 24 Vac/dc (VA9108-AG | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
40 | 219010002T04 | Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on T6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on U6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu