## 5_SO 02.4_Provozování TB
Položkový soupis
Stavba: |  | MŠ Brno, Úvoz 57 – rekonstrukce výměníkové stanice
Objekt: |  | SO 02 Měření a regulace + Elektroinstalace – silnoproud
Rozpočet: |  | 5/ SO 02.4 Provozování TB
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 45166013-3104T.1 | Rozvaděčová skříň pro LTE rozměry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice dole, krytí IP 44, rozměry 400x400x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st., jištěné vývody pro danou technologii - Koncentrátor, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky,, atd. Kapsa na dokumentaci, vývody kabelů dolů, přívod, atd. | [24 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice dole, krytí IP 44, rozměry 400x400x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st., jištěné vývody pro danou technologii - Koncentrátor, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky,, atd. Kapsa na dokumentaci, vývody kabelů dolů, přívod, atd.
2 | 360190012R00 | Montáž nástěnného rozvaděče typ 605 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_9
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
3 | 55146002R.2 | zdroj napájecí spínaný; 24 V SS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
4 | 45166013-1213T | LTE Router | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
|  | LTE Router - Dodávka a montáž; specifikace viz. Příloha technické zprávy. | [24 empty] | POP
5 | 45166013-1215T | Externí anténa s 2m kabelem včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
6 | DM-MBUS64T | Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  | POL12_0
7 | 426580117T | Instalace a parametrizace, komunikačníh zařízení (PW20 (M-BUS), GPRS, GSM, Router, SWITCH…) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
|  | Kompletní instalace a parametrizace komunikačníh zařízení /definovaného zařízení/, montáž, nastavení paramerů, vyzkousení funkce přenosu dat a spojení nadřazeným systémem (centála, server atp.) | [24 empty] | POP |  | Kompletní instalace a parametrizace komunikačníh zařízení /definovaného zařízení/, montáž, nastavení paramerů, vyzkousení funkce přenosu dat a spojení nadřazeným systémem (centála, server atp.)
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.9 | [5 empty] | DIL
8 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.045 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
9 | 37123015R | kabel instalační,stíněný, 4x2x0,55mm, cat 6, plášť PVC+PV, pro rozvody strukturované kabeláže | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,00000*1,05 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 66.16 | [5 empty] | DIL
10 | 360400100DDC.01T00 | Software Vizualizace | DB | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Vizualiazce technologickych schémat instalovaných technologií, dinamizace hodnot na technologických schématech, nastavení paramerů a limitů, vyzkousení funkcí, alarmů, trendů | [24 empty] | POP |  | Vizualiazce technologickych schémat instalovaných technologií, dinamizace hodnot na technologických schématech, nastavení paramerů a limitů, vyzkousení funkcí, alarmů, trendů
11 | 21101T05 | Software, MT- generace datových bodů do DDC sytému dle konfigurece na odběrném místě | DB | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Generace datových bodů do DDC sytému dle konfigurece na odběrném místě v definovaném rozsahu, software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [24 empty] | POP |  | Generace datových bodů do DDC sytému dle konfigurece na odběrném místě v definovaném rozsahu, software, nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
12 | 21101T06 | Software, MT- generace datových bodů do Grafické centrály např. Aréna | DB | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Generace datových bodů do do grafické centrály v definovaném rozsahu nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání , např. Aréna . | [24 empty] | POP |  | Generace datových bodů do do grafické centrály v definovaném rozsahu nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání , např. Aréna .
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
13 | 21101T07 | Software, MT- generace datových bodů do SQL databáze | DB | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_
|  | Generace datových bodů do bodů do SQL databáze v definovaném rozsahu nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání. | [24 empty] | POP |  | Generace datových bodů do bodů do SQL databáze v definovaném rozsahu nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
14 | 430 580-121T | Topná zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_
|  | Topná zkouška trvající 72hod; Protokol o uskutečněné TZ; Grafy průběhů sledovaných veličin ve fomátu XLS; Aktuální schéma zapojení MaR; Popis funkce technologie. | [24 empty] | POP |  | Topná zkouška trvající 72hod; Protokol o uskutečněné TZ; Grafy průběhů sledovaných veličin ve fomátu XLS; Aktuální schéma zapojení MaR; Popis funkce technologie.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on T6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on U6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu