Obsah:

| #### Název | Číslo výkr. | Počet A4 |
| --- | --- | --- |
| Technická zpráva | 01 |  |
| Půdorys 1.PP | 02 |  |
| Podélný profil kanalizace | 03 |  |
| Dvorní vpust – typ | 04 |  |
| Výkaz výměr | 05 |  |
| C E L K E M : |  |  |

Obsah:

| #### Název | Číslo výkr. | Počet A4 |
| --- | --- | --- |
| Technická zpráva | 01 |  |
| Půdorys 1.PP | 02 |  |
| Podélný profil kanalizace | 03 |  |
| Dvorní vpust – typ | 04 |  |
| Výkaz výměr | 05 |  |
| C E L K E M : |  |  |

Obsah:

| #### Název | Číslo výkr. | Počet A4 |
| --- | --- | --- |
| Technická zpráva | 01 |  |
| Půdorys 1.PP | 02 |  |
| Podélný profil kanalizace | 03 |  |
| Dvorní vpust – typ | 04 |  |
| Výkaz výměr | 05 |  |
| C E L K E M : |  |  |

Technická zpráva

- Všeobecně

Dle požadavku investora byla vypracována projektová dokumentace zdravotechnických instalací (vodovod, kanalizace, plynoinstalace) pro stavební úpravy ve škole.

Pro návrh byly použity následující podklady:

- požadavky investora

- požadavky DOSS

- stavební výkresy

Platné normy (zejména ČSN 73 6660, ČSN 75 6101, ČSN 73 6655, ČSN 75 6760, ČSN 75 9010, ČSN EN 12056) a předpisy – výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č.22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády) od 1. 9. 1997.

- Přípojka kanalizace

Objekt je pravděpodobně napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci v ulici stávající hlavní přípojkou. Trasa přípojky je pouze odhadována. Přípojka je vyhovující.

- Množství odpadních vod

Množství splaškových ani dešťových vod se nemění.

- Stávající stav kanalizace

Byl proveden průzkum kanalizace kamerou firmou SEBAK s.r.o. dne 11. 4. 2017. Na vnitřní kanalizaci byly diagnostikovány pevné usazeniny, potrubí částečně zvětralé.

- Rekonstrukce kanalizace

Na základě kamerového průzkumu kanalizace v chodbě byla dohodnuta celková výměna ležaté kanalizace v chodbě. Nová kanalizace bude položena v obdobných trasách jako původní. Budou připojeny všechny stávající odbočky.

Bude vykopána rýha v podlaze chodby až po stávající revizní šachtu na přípojce umístěnou ve výměníkové stanici. Pro výkop ve zvýšené části bude použito zajišťovací pažení příložné. Stávající schodišťové stupně budou ponechány na místě a podkopány, staticky zajištěny proti posunutí.

Všechny dešťové svody budou opatřeny lapači střešních splavenin.

Kanalizace splašková je navržena z plastového potrubí KG, potrubí je uloženo do rýhy pažené, na 10 cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí dešťové kanalizace je 1,0%.

Materiál: tvrdé PVC (systém KG) nebo PP (SN8-10) výkop bude zasypán výkopovou zeminou.

Délka kanalizace

DN125 – 8,0m

DN150 – 40,0m

- Odvodnění dvora

Je navrženo nové odvodnění části vnitřního dvora. Zpevněné plochy budou vyspádovány do nové dvorní vpusti  (UV). Vpust má navrženu litinovou mříž a suchou klapku.

Dvorní vpust

Dvorní vpust se skládá z polypropylenových dílů těla vpusti a litinové vtokové mříže. Dvorní vtok DN110 se svislým odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu. Hydraulická kapacita min. 4,2l/s.

- Úprava  vnitřního vodovodu

Součástí stavebních prací bude výměna vodovodního potrubí vedeného pod stropem chodby (studená, teplá, cirkulace).

Materiál:

Rozvod studené, teplé vody a cirkulace bude proveden z plastových trubek PPR PN20.

#### Izolace potrubí

Potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace bude izolováno návlekovou pěnovou izolací tloušťky dle dimenze potrubí.

#### Uložení potrubí

Potrubí bude uchyceno pomocí typových závěsů nebo roštů. Budou použity objímky s gumovou vložkou. Uložení potrubí bude provedeno vždy v blízkosti armatur a dle typu a průměru potrubí.

| vnější průměr | mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vzdálenost podpor | cm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |

#### Zkoušení vnitřního vodovodu

Bude provedeno dle ČSN 75 5409. Bude provedena prohlídka a tlaková zkouška. K prohlídce se připraví potrubí a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytými drážkami a kanály. Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu. Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou. Zkouška se provede přetlakem 1,5 MPa. Po napuštění vodou se vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu 12 hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. Doba zkoušky je jedna hodina. Tlak nesmí poklesnout o více než 0,02 MPa.

- Demontáž plynovodu

V rámci navrhovaných stavebních úprav bude provedena demontáž nefunkčního a odpojeného plynového potrubí v chodbě – ocel. Viditelné části budou odstraněny, potrubí ve zdi zaslepeno.

V Brně, 05/2017					vypracovala Ing. Helena Nováčková