Obsah

1	Předmět a rozsah projektu	2

2	Výchozí podklady	2

3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem:	2

4	Energetická bilance objektu	3

5	Připojení objektu	3

6	Technické řešení	4

6.1	Bytový dům	4

6.1.1	Rozvody v bytech	4

6.1.2	Rozvody v Nájemních prostorech	4

Osvětlení	5

6.1.3	Rozvody ve společných prostorech	5

Osvětlení společných prostor	5

6.1.4	Nouzové osvětlení	5

6.2	Kabely a jejich uložení	5

6.3	Podmínky pro zhotovitele	6

6.4	Pospojování	6

6.4.1	Hlavní pospojování	6

6.4.2	Doplňující pospojování	6

6.5	Hromosvod a uzemnění	6

7	Výměna kabelu vo - tsb	7

8	Kvalifikace pracovníků a bezpečnost práce	7

9	Výchozí revize	7

# Předmět a rozsah projektu

Předmětem projetu provedení stavby je silnoproudá elektroinstalace bytového domu na ulici Bratislavská 210/26, 28, Brno.

# Výchozí podklady

koordinační schůzky

stavební dispozice objektu

Normy a vyhlášky

Provedeno v souladu s normami a předpisy ČR platnými v době zpracování 08/2013.

- ČSN 01 3390 IEC 617-11 Značky pro elektrotechnická schémata.

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.

- ČSN EN 12665 - Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků
 na osvětlení

- ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0125 Jmenovité proudy

- ČSN 33 0165 IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí (krytí IP kód)

- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana před elektrickým úrazem

- ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-523 Výběr soustav a stavba vedení. oddíl 523: Dovolené proudy

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení

- ČSN 33 2000-5-52 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení

- ČSN 33 3320 Elektrické přípojky

- ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem

- ČSN 34 3104 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

- ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- Vyhláška 50/78Sb.

- Zákoník práce ČR

# Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Rozvodná soustava

Přívodní vedení – 3/PEN, 400/230 V stř. 50 Hz, TN-C

Vnitřní rozvody –  3/PE/N, 400/230 V stř. 50 Hz, TN-C-S

3/PEN, 400/230 V stř. 50 Hz, TN-C

1/PE/N, 230 V stř. 50 Hz, TN-C-S

Základní - samočinným odpojením od zdroje jističi

Zvýšená - proudovými chrániči, ochranným pospojováním

Koupelny a sprchy – instalace dle  ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 : 3. Stupeň

Ochrana před přepětím

V objektu bude použita ochrana proti přepětí. Budou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci - Typ 1 až Typ 3

Typ 1,2 – umístěny v podružných bytových rozvaděčích.

Hromosvod a ochranné pospojování

Ochrana před bleskem bude řešena dle ČSN EN 62 305. V objektu bude provedeno hlavní a doplňující pospojování.

# Energetická bilance objektu

| Spotřeba | Pi (kW) | β | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Byt - 13x12 | 156 | 0,43 | 67,08 |
| Nájemní prostory - 2x4,5 | 9 | 0,77 | 6,93 |
| Společné prostory |  |  |  |
| Osvětlení | 4 | 0,8 | 3,2 |
| Výtah | 3,7 | 0,8 | 2,96 |
| Rezerva | 15 | 0,5 | 7,5 |
| Společné prostory celkem | 24 |  | 13,66 |
| Celkem objekt | 187,7 |  | 87,67 |
| - zaokrouhleno, celková současnost 0,9 | 168,9 |  | 78,90 |

Pi – instalovaný výkon

β – součinitel využití

Ps – soudobý příkon

In – jmenovitý proud

In=Ps3*U*cosφ=88*1033*400*0,95=134A

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie

A=Ps*12*3601000=88*103*12*3601000=380MWh/rok

# Připojení objektu

Objekt bude připojen z napěťové hladiny NN. Připojení bude provedeno ze stávající přípojkové skříně umístěné na objektu. Z přípojkové skříně bude vedeno hlavní domovní vedení do elektroměrového rozváděče, který bude umístěn na chodbě v 1.NP objektu za dveřmi do suterénu. Elektroměrový rozváděč bude volně přístupný z chodby objektu.

Kompenzace jalové energie

Vzhledem k charakteru odběru se neuvažuje s instalací

Měření elektrické energie

Měření elektrické energie jednotlivých bytů a obchodů bude řešeno v elektroměrovém rozvaděči – přímé měření.

Počty fakturačních elektroměrů a jističe před elektroměrem

|  | Počet jističů před elektroměrem | Počet fází | Jistič před elektroměrem (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Byty | 13 | 3 | 20 |
| Společné prostory | 1 | 3 | 40 |
| Nájemní prostory | 2 | 3 | 20 |

# Technické řešení

## Bytový dům

Bytový dům bude napojeny z přípojkové skříně umístěné u vstupu do objektu. Z této přípojkové skříně povede do suterénu objektu hlavní domovní vedení, které bude ukončeno v elektroměrovém rozváděči umístěném na chodbě za dveřmi vstupu do suterénu. Z elektroměrového rozváděče budou napojeny všechny byty a nájemní prostory paprskovitě kabely uloženými pod omítkou. Hlavní domovní vedení a přívody k bytovým rozváděčům bude provedeno kabely AYKY (CYKY) nadimenzované dle ČSN 33 2130 ed. 2, respektující dovolené úbytky napětí. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52ed.2.

Proudové chrániče s reziduálním proudem Ir<30mA budou navrženy pro zásuvkové vývody.

Prostupy mezi požárními úseky musí být protipožárně utěsněny certifikovanými materiály a před uvedením objektu do provozu bude zpracována dokumentace skutečného provedení protipožárních uzávěrů (včetně fotodokumentace).

Rozvody procházející chráněnými únikovými cestami budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm.

### Rozvody v bytech

Rozvody v bytech budou napojeny z bytových rozvaděčů RBx. Budou použity kabely CYKY. Zásuvkové obvody budou připojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem Ir<30mA.

Elektroinstalace v koupelnách musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Požadavky na elektroinstalaci (světelné a zásuvkové okruhy) budou vycházet z ČSN 33 2130 ed.2, případně z požadavků majitelů bytů. Pro osvětlení v bytech budou připraveny vývody pro jednotlivá svítidla v jednotlivých bytech. Tyto vývody budou ovládány místně pomocí vypínačů od vstupů do jednotlivých místností. Svítidla v jednotlivých bytech budou dodávkou jednotlivých nájemců. Ventilátory budou ovládány samostatnými tlačítky.

V prostorech kuchyní budou provedeny vývody jak pro běžné spotřebiče tak také pro varnou desku a elektrickou troubu.

### Rozvody v Nájemních prostorech

Rozvody v nájemních prostorech budou napojeny z rozvaděčů RSx. Budou použity kabely CYKY. Zásuvkové obvody budou připojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem Ir<30mA.

Požadavky na elektroinstalaci (světelné a zásuvkové okruhy) budou vycházet z ČSN 33 2130 ed.2. V nájemní prostoru budou vyvedeny i zásuvky 400V.

### Osvětlení

Pro osvětlení budou instalovány svítidla LED. V hlavních prostorech budou umístěny v podhledech v ostatních na stěnách popřípadě stropech. Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů umístěných u vstupů do jednotlivých prostor

Intenzita osvětlení v jednotlivých prostorech bude odpovídat minimálně ČSN 12464-1

Intenzity osvětlení dle ČSN 12464-1

| Prostor | Em (lx) |
| --- | --- |
| Komerční prostory | 500 |
| Sociální zařízení | 200 |

### Rozvody ve společných prostorech

Rozvody ve společných prostorech budou napojeny z elektroměrového rozváděče umístěného na chodbě v 1.NP objektu. Budou použity kabely CYKY. Zásuvkové obvody budou připojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem Ir<30mA.

Pro výtah bude vyveden vývod v posledním patře objetu ve výtahové šachtě.

### Osvětlení společných prostor

Osvětlení společných prostor a technických prostor v objektu bude řešeno LED svítidly umístěnými na stěnách nebo stropech. Spínání osvětlení bude pomocí tlačítek umístěných na chodbách.  Intenzita osvětlení v jednotlivých prostorech bude odpovídat minimálně ČSN 12464-1

Intenzity osvětlení dle ČSN 12464-1

| Prostor | Em (lx) |
| --- | --- |
| Schodiště | 100 |
| Hlavní vnitřní komunikace | 100 |
| Technické místnosti, rozvodny | 200 |
| Sociální zařízení | 200 |

Intenzita osvětlení v jednotlivých bytech se neposuzuje, pro svítidla budou připraveny pouze kabelové vývody na stropě nebo na stěně.

### Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude řešeno dle ČSN EN 1838.

Nouzové únikové osvětlení a nouzové osvětlení únikových cest bude řešeno pomocí svítidel s vlastním bateriovým zdrojem, který zajistí jejich provoz při výpadku napětí po dobu 1 hodiny. V prostorech budou použita svítidla s piktogramem, označujícím směr úniku.

Minimální intenzity osvětlení vychází z ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení bude provedeno na chodbách, schodištích.

## Kabely a jejich uložení

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CHKE-V, CXKE-R, CYKY. Rozvody budou uloženy pod omítkou popřípadě v podlaze. Rozvody ve stěnách budou respektovat ČSN 33 2130 včetně uvedených zón pro vedení rozvodů a ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Kabely k protipožárnímu zabezpečení objektu budou provedeny nehořlavými kabely CHKE-V splňující podmínku B2Ca S1d0. Napojení zařízení umístěných na únikových cestách, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení, budou provedena bezhalogenovou kabeláží splňující podmínku B2Ca S1d0, nebo bude uložena nad požárním podhledem na chodbách. Všechna použitá kabeláž musí být provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením daného objektu. Při prostupu kabelu z jednoho požárního úseku do druhého bude průchod utěsněn protipožární ucpávkou.

## Podmínky pro zhotovitele

Součástí díla je popis všech rozváděčů, vč. vybavení schématy rozváděčů.

## Pospojování

V objektu bude provedeno hlavní pospojování a doplňující pospojování

### Hlavní pospojování

Hlavní pospojování bude provedeno zelenožlutým vodičem CYA. Veškeré potrubí přicházející do objektu (přípojka vody, plynu apod.) musí být pospojováno a vzájemně propojeno s uzemňovací přípojnicí. Navzájem propojen musí být především ochranný vodič, uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka, rozvod potrubí v budově, kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizace.  Vodivé části přicházející do budovy z venku, musí být pospojovány co nejblíže ke vstupu do budovy. Hlavní pospojování musí být provedeno u všech kovových plášťů sdělovacích kabelů (se souhlasem jejich majitele).

Obecně musí mít vodiče hlavního pospojování alespoň polovinu největšího průřezu použitého ochranného vodiče instalace, avšak alespoň 6 mm2, ne však více než 25 mm2 (platí pro Cu vodiče).

### Doplňující pospojování

V místnostech se sprchami a technických místnostech bude provedeno doplňující pospojování. Doplňující pospojování slouží ke stupňování základní ochrany na ochranu zvýšenou a bude provedeno zelenožlutým vodičem CYA 6. Bude zahrnovat propojení veškerých kovových částí v místnostech přístupných dotyku jako jsou potrubí, baterie, vany, topení apod. Při použití plastových rozvodů vody bude provedeno pospojování kovových armatur a baterií technologií montážní firmy.

## Hromosvod a uzemnění

Hromosvod bude proveden jako klasický podle ČSN EN 62 305. Objekt byl zařazen do III třídy. Jímací soustava bude hřebenová doplněná jímači na hřebenu a pomocnými jímači na vikýřích. Kovová zařízení na střeše (anténní stožáry apod.) budou spojena s jímací soustavou.

Jímací soustava bude provedena jako neizolovaná.  Jímací soustava na střeše bude provedena vodiči AlMgSi pr. 8.

Svody budou řešeny jako skryté s maximálním rozestupem 15m, zkušební svorky budou umístěny v krabicích ve fasádě. Od zkušebních svorek k základovému uzemnění bude propojení provedeno dráty FeZn 10, připojeným k pásku FeZn 30/4 dvojicí svorek SR03 a spoje budou opatřeny ochranou proti korozi.

V podlaze 3.NP bude provedeno vyrovnání potenciálu. Vyrovnání bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4 umístěným v podlaze patra.

U vstupu na terasu nad druhým patrem bude umístěna cedulka s výstražným nápisem „nevstupovat při bouřce“.

Pod objektem bude provedena uzemňovací soustava tvořená základovým zemničem s podélným a příčným propojením protilehlých stran obvodového. Na vybraných místech bude základový zemnič vytažen nad povrch pro přizemnění rozvaděčů a dále pak pro napojení hromosvodu. V místě vytažení pásku na povrch bude tento vývod ošetřen antikorozním ochranným nátěrem Celkový zemním přechodový odpor zemnící sítě je menším než 2 Ohmy v souladu s ČSN 33 2000-4-41ed.2 ,ČSN 33 2000-5-54ed.2.

Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S musí mít odpor nejvýše 15 Ohmů; odpor uzemnění pracovního středu zdroje nebo pracovního uzemnění místa zdroje nesmí být větší než 5 Ohmů.

# Výměna kabelu vo - tsb

Na fasádě objektu je umístěna rozpínací skříň firmy TSB označena R-0078-003. V rámci tohoto projektu je dle požadavku TSB navržena výměna kabelu za CYKY 3x1,5 z této rozpínací skříně do svítidla na převěsu S-0078-011. Kabel bude uložen v chráničce monoflex 20 a zasekaný pod omítkou. Rozpínací skříň R-0078-003 bude vysunuta na úroveň nové fasády. Kabel silový VO bude vyměněn v celé délce bez použití kabelových spojek. Před započetím výkopových prací bude vytýčena trasa VO a veškeré práce budou nahlášeny písemně a konzultovány s příslušnými pracovníky TSB. Výkopové práce budou prováděny ručně, bude dodrženo prostorové uspořádání dle ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna.

# Kvalifikace pracovníků a bezpečnost práce

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78 Sb.

§ 3: pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším.

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn  v krytí IP 1x a menším

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými normami. Tabulky musí být provedeny dle ČSN 34 3510 v souladu s ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012.

Elektromontážní práce budou provedeny podle platných předpisů a norem ČSN v souladu s projektovou dokumentací. Z hlediska zajištění provozu, bezpečnosti práce a hygieny při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a normy.

# Výchozí revize

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).